## sheet 1
Date of Issue | 2005-03-04
Editor | C Neumeyer
Note: Cells with Double Borders Allow Data Entry
| Units | Ref Units | Ref Volts | Volts/Unit
Primary Line Current | kA | 1 | 4.17 | 4.17 | Ip
Section Voltage | kV | 1.5 | 10 | 6.6667 | Vd
Section Current | kA | 24 | 8 | 0.33333 | Id
Module Current | kA | 1 | 1.56 | 1.56 | Im
Module Imbalance | kA | 1 | 0.52 | 0.52 | Imb
Bypass Leg Current | kA | 1 | 1.5 | 1.5 | Ib
∆Tj | degC | 100 | 5 | 0.05 | dTj
Margin Angle | degrees | 18.2 | 0.5 | 0.027473 | MA
System | Units | SET | OH(+) | OH(-) | PF1AU&L (+) | PF1AU&L(-) | PF1B | PF2U&L | PF3U&L(+) | PF3U&L(-) | PF4 | PF5 | TF | CHI | P13 (SPA)
Parallel |  |  | 1 | 2 | n.a. | 2 | n.a. | n.a. | 1 | 2 | n.a. | n.a. | 1,2,3,4 | 1,2 | 1
Nominal Imax | kA |  | 24 | 24 | 24 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 71.2 | 50 | 2
Imax Administrative Limit | kA |  | 24 | 24 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 53.4 | 50 | 2
Nominal Tmax (current window) | sec |  | 0.5 | 0.8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5
Tmax Administrative Limit | sec |  | 1 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2
Section Current Id
#Parallel PSS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1
Parallel PSS Imbalance Factor |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1
Id Max | kA |  | 24 | 24 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4.5 | 20 | 16.02 | 30 | 2
Id Headroom | p.u. |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.05 | 1.05
Id Trip | kA |  | 25.2 | 25.2 | 15.75 | 5.25 | 5.25 | 10.5 | 15.75 | 5.25 | 4.725 | 21 | 17.622 | 31.5 | 2.1
Id Setting | Volts | M-TP3 | 8.4 | 8.4 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 5.25 | 1.75 | 1.575 | 7 | 5.874 | 10.5 | 0.7
Module Current Im
#Parallel Module |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Parallel Module Imbalance Factor |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Im Max | kA |  | 4.8 | 4.8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.9 | 4 | 3.204 | 6 | 0.4
Im Headroom | p.u. |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Im Trip | kA |  | 5.76 | 5.76 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.08 | 4.8 | 3.8448 | 7.2 | 0.48
Equiv Id (no imbalance) | kA |  | 34.56 | 34.56 | 21.6 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 7.2 | 6.48 | 28.8 | 23.0688 | 43.2 | 2.88
Im Setting | Volts | H-TP2 | 8.9856 | 8.9856 | 5.616 | 1.872 | 1.872 | 3.744 | 5.616 | 1.872 | 1.6848 | 7.488 | 5.9979 | 11.232 | 0.7488
Module Imbalance Imb
Imb Max | kA |  | 1.92 | 1.92 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.36 | 1.6 | 1.2816 | 2.4 | 0.16
Imb Headroom | p.u. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Imb Trip | kA |  | 3.84 | 3.84 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.72 | 3.2 | 2.5632 | 4.8 | 0.32
Imb Setting | Volts | H-TP3 | 1.9968 | 1.9968 | 1.248 | 0.416 | 0.416 | 0.832 | 1.248 | 0.416 | 0.3744 | 1.664 | 1.3329 | 2.496 | 0.1664
Bypass Leg Ib
#Parallel Bypass Leg |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Parallel Leg Imbalance Factor |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Ib Max | kA |  | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.45 | 2 | 1.602 | 3 | 0.2
Ib Headroom | p.u. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ib Trip | kA |  | 4.8 | 4.8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.9 | 4 | 3.204 | 6 | 0.4
Ib Setting | Volts | J,K-TP13 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.35 | 6 | 4.806 | 9 | 0.6
Allowable Ib (reverse) | kA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ib (reverse) Setting | Volts | J,K-TP14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Allowable ∆Tj | degC |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
∆Tj Setting | Volts | T-TP4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Overtime | sec | M-R48 | 1 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2